## 状态序列
名称 | 状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态3 | 备注
STATUS1 | 正常态 | 0.95倍定值（距离1.05） | 正常 | 1.05倍定值（距离0.95）
STATUS2 | 正常 | 故障 | 重合 | 后加速 | 重合闸
STATUS3 | 正常态 | 故障态

## 概念
故障类型 | 编码
A 相接地 | 0
B 相接地 | 1
C 相接地 | 2
AB短路 | 3
BC短路 | 4
CA短路 | 5
AB接地 | 6
BC接地 | 7
CA接地 | 8
ABC短路 | 9
电流单位 | A
电压单位 | V
阻抗 | 欧 | 用符号表示最好
阻抗角 | 度
零序补偿系数 | 有三种输入方式， | 现在只选择 KL 模式 | 界面：零序补偿系数：

## 参数类型
保护类型 | 编码
线路保护 | 1
变压器保护 | 2
断路器保护 | 3
母线保护 | 4
电抗器保护 | 5

## 进度
2014-7-7，只完成了线路保护

## 线路保护
功能类 | 逻辑节点 | 定值 | 界面 | 如何生成3相电压电流 | 状态序列 | 编号 | 备注
主保护 | 纵联差动 | 差动定值 | 差动定值 | 电压0V，A、B、C 相故障电流（定值*0.95 或 1.05） | STATUS1 | 1101 | 区内故障4*57.7/定值。区外故障1.5*57.7/定值
| 零序差动 | 零序差动定值 | 1.零序差动定值 2 .故障类型：A相接地 ；B相接地;C相接地 | 电压0V，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 1102 | 应可选择相别
| 分相差动 | 差动定值 | 1.差动定值 2.故障类型：A相接地 ；B相接地;C相接地 | 电压0V，A 相故障电流（定值*0.95*0.5 或 10.5），B,C 相为0 | STATUS1 | 1103 | 应可选择相别
| 突变量差动 |  |  |  | STATUS1 | 1104
| 纵联距离 | 阻抗定值 | 1. 故障类型（：A相接地 ；B相接地;C相接地）：2.短路电流 3.短路阻抗 4.阻抗角 | 电流5A，故障相电压（电流*阻抗定值*(1+K)*0.95 或 1.05）， | STATUS1 | 1105 | K为零序补偿系数.相别可选
| 纵联方向 |  | 1.短路电流 2.短路阻抗 3.阻抗角 | 电流5A，故障相电压（电流*阻抗定值*(1+K)*0.95 或 1.05）， | STATUS1 | 1106
| 纵联零序 | 电流定值 | 1.故障电压 2.故障电流 | 电压30V，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 1107
后备保护 | 快速距离 | 阻抗定值 | 1.短路电流 2.短路阻抗 3.阻抗角 4.零序补偿系数 | 电流5A，故障相电压（（1+K）*电流*阻抗定值*0.95 或 1.05）， | STATUS1 | 1201
| 接地距离1段 | 阻抗定值 | 1.故障类型（：A相接地 ；B相接地;C相接地）； 2.短路电流 3.短路阻抗 4.阻抗角 5.零序补偿系数 | 电流5A，故障相电压（（1+K）*电流*阻抗定值*0.95 或 1.05）， | STATUS1 | 1202 | 相别可选
| 接地距离2段 | 阻抗定值 | 1.故障类型（：A相接地 ；B相接地;C相接地）； 2.短路电流 3.短路阻抗 4.阻抗角 5.零序补偿系数 | 电流5A，故障相电压（（1+K）*电流*阻抗定值*0.95 或 1.05）， | STATUS1 | 1203 | 相别可选
| 接地距离3段 | 阻抗定值 | 1.故障类型（：A相接地 ；B相接地;C相接地）； 2.短路电流 3.短路阻抗 4.阻抗角 5.零序补偿系数 | 电流5A，故障相电压（（1+K）*电流*阻抗定值*0.95 或 1.05）， | STATUS1 | 1204 | K为零序补偿系数.相别可选
| 相间距离1段 | 阻抗定值 | 1.故障类型（AB短路；BC短路;CA短路）； 2.短路电流 3.短路阻抗 4.阻抗角 | 电流5A，故障相电压（电流*阻抗定值*0.95 或 1.05） | STATUS1 | 1205 | K为零序补偿系数.相别可选
| 相间距离2段 | 阻抗定值 | 1.故障类型（AB短路；BC短路;CA短路）； 2.短路电流 3.短路阻抗 4.阻抗角 | 电流5A，故障相电压（电流*阻抗定值*0.95 或 1.05） | STATUS1 | 1206 | K为零序补偿系数.相别可选
| 相间距离3段 | 阻抗定值 | 1.故障类型（AB短路；BC短路;CA短路）； 2.短路电流 3.短路阻抗 4.阻抗角 | 电流5A，故障相电压（电流*阻抗定值*0.95 或 1.05）， | STATUS1 | 1207 | K为零序补偿系数.相别可选
| 距离加速动作 | 阻抗定值 | 1.故障类型（全部列出）； 2.短路电流 3.短路阻抗 4.阻抗角 5.零序补偿系数 | 电流5A，故障相电压（电流*阻抗定值*0.95 或 1.05）， | STATUS1 | 1208
| 零序电流1段 | 电流定值 | 1.短路电流 2.短路电压 | A相电压30V，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 1209
| 零序电流2段 | 电流定值 | 1.短路电流 2.短路电压 | A相电压30V，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 1210
| 零序电流3段 | 电流定值 | 1.短路电流 2.短路电压 | A相电压30V，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 1211
| 零序电流4段 | 电流定值 | 1.短路电流 2.短路电压 | A相电压30V，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 1212
| 零序过流加速 | 电流定值 | 1.短路电流 | A相电压正常，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 |  | 1213
Note on D2: User: 单位:A 输入参数: 1 个, 0.95 或 1.05 * 定值;
Note on D3: User: 单位:A 输入参数: 2 个, 第1个:故障类型 第2个:0.95 或 1.05 * 定值;
Note on D4: User: 单位:A 输入参数: 2 个, 第1个:故障类型 第2个:0.95 或 1.05 * 定值;
Note on D6: User: 输入参数: 4 个+零序补偿系数 第1个:故障类型 第2个:短路电流； 第3个:短路阻抗0.95 或 1.05; 第4个:阻抗角
Note on D7: User: 输入参数: 3 个, 第1个:短路电流； 第2个:短路阻抗0.95 或 1.05; 第3个:阻抗角
Note on D8: User: 输入参数:2 个, 第1个:故障电压； 第2个:故障电流0.95 或 1.05;
Note on D9: User: 输入参数: 3 个+零序补偿系数, 第1个:短路电流； 第2个:短路阻抗0.95 或 1.05; 第3个:阻抗角
Note on D10: User: 输入参数: 4 个+零序补偿系数, 第1个:故障类型 第2个:短路电流； 第4个:短路阻抗0.95 或 1.05; 第5个:阻抗角
Note on D11: User: 输入参数: 4 个+零序补偿系数, 第1个:故障类型 第2个:短路电流； 第4个:短路阻抗0.95 或 1.05; 第5个:阻抗角
Note on D12: User: 输入参数: 4 个+零序补偿系数, 第1个:故障类型 第2个:短路电流； 第4个:短路阻抗0.95 或 1.05; 第5个:阻抗角
Note on D13: User: 输入参数: 4 个 第1个:故障类型 第2个:短路电流； 第3个:短路阻抗0.95 或 1.05; 第4个:阻抗角
Note on D14: User: 输入参数: 4 个 第1个:故障类型 第2个:短路电流； 第3个:短路阻抗0.95 或 1.05; 第4个:阻抗角
Note on D15: User: 输入参数: 4 个 第1个:故障类型 第2个:短路电流； 第3个:短路阻抗0.95 或 1.05; 第4个:阻抗角
Note on D16: User: 输入参数: 4 个+零序补偿系数, 第1个:故障类型 第2个:短路电流； 第4个:短路阻抗0.95 或 1.05; 第5个:阻抗角
Note on D17: User: 输入参数: 2 个 第1个:短路电流； 第2个:短路电压；
Note on D18: User: 输入参数: 2 个 第1个:短路电流； 第2个:短路电压；
Note on D19: User: 输入参数: 2 个 第1个:短路电流； 第2个:短路电压；
Note on D20: User: 输入参数: 2 个 第1个:短路电流； 第2个:短路电压；
Note on D21: User: 输入参数: 1 个 第1个:短路电流； ；

## 变压器保护
功能类 | 逻辑节点 | 定值 | 如何生成3相电压电流 | 状态序列 | 编号 | 备注
主保护 | 比率差动 | 差动定值 |  | STATUS1 | 2101
| 差动速断 | 差动定值 |  | STATUS1 | 2102
| 零序差动 | 差动定值 |  | STATUS1 | 2103
| 工频变化量差动 |  |  | STATUS1 | 2104
| 分侧差动 | 差动定值 |  | STATUS1 | 2105
高后备 | 相间阻抗1时限 | 阻抗定值 | 电流5A，故障相电压（电流*阻抗定值*0.95 或 1.05） | STATUS1 | 2201 | K为零序补偿系数.相别可选
| 相间阻抗2时限 | 阻抗定值 | 电流5A，故障相电压（电流*阻抗定值*0.95 或 1.05） | STATUS1 | 2202 | K为零序补偿系数.相别可选
| 接地阻抗1时限 | 阻抗定值 | 电流5A，故障相电压（（1+K）*电流*阻抗定值*0.95 或 1.05）， | STATUS1 | 2203 | K为零序补偿系数.相别可选
| 接地阻抗2时限 | 阻抗定值 | 电流5A，故障相电压（（1+K）*电流*阻抗定值*0.95 或 1.05）， | STATUS1 | 2204 | K为零序补偿系数.相别可选
| 复压闭锁过流1段1时限 | 电流、负序电压、低电压定值 | 低电压（定值*0.95动、定值*1.05不动）或负序电压（定值*0.95不动、定值*1.05动）*，A 相故障电流（定值* 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2205 | 应可选择相别
| 复压闭锁过流1段2时限 | 电流、负序电压、低电压定值 | 低电压（定值*0.95动、定值*1.05不动）或负序电压（定值*0.95不动、定值*1.05动）*，A 相故障电流（定值* 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2206 | 应可选择相别
| 高压侧复压闭锁过流2段 | 电流、负序电压、低电压定值 | 低电压（定值*0.95动、定值*1.05不动）或负序电压（定值*0.95不动、定值*1.05动）*，A 相故障电流（定值* 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2207 | 应可选择相别
| 零序过流1段1时限 | 电流定值 | 电压30，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2208
| 零序过流1段2时限 | 电流定值 | 电压30，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2209
| 零序过流2段 | 电流定值 | 电压30，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2210
| 间隙零序过压保护 | 电压定值 |  | STATUS1 | 2211
中后备 | 相间阻抗1时限 | 阻抗定值 | 电流5A，故障相电压（电流*阻抗定值*0.95 或 1.05） | STATUS1 | 2301 | K为零序补偿系数.相别可选
| 相间阻抗2时限 | 阻抗定值 | 电流5A，故障相电压（电流*阻抗定值*0.95 或 1.05） | STATUS1 | 2302 | K为零序补偿系数.相别可选
| 接地阻抗1时限 | 阻抗定值 | 电流5A，故障相电压（（1+K）*电流*阻抗定值*0.95 或 1.05）， | STATUS1 | 2303 | K为零序补偿系数.相别可选
| 接地阻抗2时限 | 阻抗定值 | 电流5A，故障相电压（（1+K）*电流*阻抗定值*0.95 或 1.05）， | STATUS1 | 2304 | K为零序补偿系数.相别可选
| 复压闭锁过流1段1时限 | 电流、负序电压、低电压定值 | 低电压（定值*0.95动、定值*1.05不动）或负序电压（定值*0.95不动、定值*1.05动）*，A 相故障电流（定值* 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2305 | 应可选择相别
| 复压闭锁过流1段2时限 | 电流、负序电压、低电压定值 | 低电压（定值*0.95动、定值*1.05不动）或负序电压（定值*0.95不动、定值*1.05动）*，A 相故障电流（定值* 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2306 | 应可选择相别
| 高压侧复压闭锁过流2段 | 电流、负序电压、低电压定值 | 低电压（定值*0.95动、定值*1.05不动）或负序电压（定值*0.95不动、定值*1.05动）*，A 相故障电流（定值* 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2307 | 应可选择相别
| 零序过流1段1时限 | 电流定值 | 电压30，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2308
| 零序过流1段2时限 | 电流定值 | 电压30，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2309
| 零序过流2段 | 电流定值 | 电压30，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2310
| 间隙零序过压保护 | 电压定值 |  | STATUS1 | 2311
低后备 | 过流1时限 | 电流定值 | 电压正常，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2401
| 过流2时限 | 电流定值 | 电压正常，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2402
| 过流3时限 | 电流定值 | 电压正常，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2403
| 复压闭锁过流1时限 | 电流、负序电压、低电压定值 | 低电压（定值*0.95动、定值*1.05不动）或负序电压（定值*0.95不动、定值*1.05动）*，A 相故障电流（定值* 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2404
| 复压闭锁过流2时限 | 电流、负序电压、低电压定值 | 低电压（定值*0.95动、定值*1.05不动）或负序电压（定值*0.95不动、定值*1.05动）*，A 相故障电流（定值* 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 2405
| 复压闭锁过流3时限 | 电流、负序电压、低电压定值 | 低电压（定值*0.95动、定值*1.05不动）或负序电压（定值*0.95不动、定值*1.05动）*，A 相故障电流（定值* 1.05），B,C 相为0 |  | 2406

## 断路器保护
功能类 | 逻辑节点 | 定值 | 如何生成3相电压电流 | 状态序列 | 编号
保护功能 | 过流保护1段 | 电流定值 | 电压正常，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 3101 | 相别可选
| 过流保护2段 | 电流定值 | 电压正常，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 3102 | 相别可选
| 零序过流 | 电流定值 | 电压正常，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 3103
| 三相不一致保护 | 电流定值 | 电压正常，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 3104
| 重合闸 | 电流定值 |  | STATUS1 | 3105

## 母线保护
功能类 | 逻辑节点 | 定值 | 如何生成3相电压电流 | 状态序列 | 编号
差动 | 变化量差动保护 | 差动定值 |  | STATUS1 | 4101
| 母线失灵动作 |  |  | STATUS1 | 4102

## 电抗器保护
功能类 | 逻辑节点 | 定值 | 如何生成3相电压电流 | 状态序列 | 编号
差动保护 | 差动速断 | 差速断定值 |  | STATUS1 | 5101
| 差动保护 | 差动定值 |  | STATUS1 | 5102
| 零序差动 | 差动定值 |  | STATUS1 | 5103
| 零序差速断 | 零序差速断定值 |  | STATUS1 | 5104
过流保护 | 零序过流保护 | 电流定值 | 电压30V，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 5201 | 相别可选
| 主电抗过流 | 电流定值 | 电压正常，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 5202 | 相别可选
| 小电抗过流 | 电流定值 | 电压正常，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 5203 | 相别可选
| 主电抗过负荷 | 电流定值 | 电压正常，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 5204 | 相别可选
| 小电抗过负荷 | 电流定值 | 电压正常，A 相故障电流（定值*0.95 或 1.05），B,C 相为0 | STATUS1 | 5205 | 相别可选